ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEURE

PREFECTURE DE SALE

COMMUNE DE SALE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché N°30/cs/2018

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MORGUE

LOT UNIQUE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

SOMMAIRE

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- ARTICLE 1:	OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2:	CONSISTANCE DES TRAVAUX

- ARTICLE 3 : 	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

- ARTICLE 4 : 	REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 5 : 	VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : 	PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 7 : 	DESIGNATIONS DES INTERVENANTS

ARTICLE 8 : 	ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 9 : 	NANTISSEMENT

ARTICLE 10 : 	SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 11 : 	DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 12 : 	NATURE DES PRIX

ARTICLE 13 : 	REVISION DES PRIX

ARTICLE 14 : 	CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

- ARTICLE 15 : 	RETENUE DE GARANTIE

- ARTICLE 16 : 	ASSURANCES - RESPONSABILITE

- ARTICLE 17 : 	APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 18 : 	DROITS DE TIMBRE

ARTICLE 19 : 	RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 20 : 	MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 21 : 	PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : 	RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 23 : 	ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 24 : 	DEALAI DE GARANTIE

- ARTICLE 25 : 	MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 26 : 	PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 27 : 	RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 28 : 	CAS DE FORCE MAJEURE

- ARTICLE 29 : 	RESILIATION DU MARCHE

- ARTICLE 30 : 	LUTTE CONTRE LA FRAUDE ETLA CORRUPTION AU MAROC

ARTICLE 31 : 	REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

CHAPITRE II : DEFINITION DES PRIX  ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 33: DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE34: BORDEREAU DESPRIX-DETAIL ESTIMATIF

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE  DE SALE

COMMUNE  DE SALE

# MARCHE N°  30/CS/2018

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MORGUE

# COMMUNE DE SALE

# PREFECTURE DE SALE

LOT UNIQUE

# MARCHE N°  30/CS/2018

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………qualité …………………..

Agissant au nom et pour le compte de………………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social …………...……….. Patente n° ……………MMM……………………..…

Registre de commerce de ……….…Sous le n°………………………….………..……

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :……………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………

ouvert auprès de…… ……………………………….…………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  …./CS/2018

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ………………………………………………

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ……………..sous le n°……………………….…

Taxes Professionnelle n° …………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……

IF n° ………………………… ICE n° ………………………

Faisant élection de domicile au …………………………….........................

…………………………………………………………………………...

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………..

ouvert auprès de………………………………………………………....…….

Désigné ci-après par le terme «FOURNISSEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  …./CS/2018

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………

Soussigné :

- Membre 1 :

M …………………qualité ………………………

Agissant au nom et pour le compte de……………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social …………….. Taxes Professionnelle n° ……… Registre de commerce de ……………sous le n°………………

Affilié à la CNSS sous n° …………IF n°………… ICE n°.……

Faisant élection de domicile au …………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)……………………………

ouvert auprès de……………………………………………….

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MORGUE

# -COMMUNE DE SALE- -PREFECTURE DE SALE-

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

-TRAVAUX PREPARATOIRE

-OUVRAGES EN FONDATION

-ASSAINISSEMENT

-DALLAGE PERIPHERIQUE

-BETON ARME

-MAÇONNERIE -ENDUITS

-ETANCHEITE

-REVETEMENTS

-ARMOIRES-TABLEAUX

-LUSTRERIE

-PLOMBERIE SANITAIRE

-APPAREILS SANITAIRES

-MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM

-PEINTURE

-VITRERIE

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

1. L'acte d'engagement ;

2. Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

4. Le CCAGT.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

-Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes.

-Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.

-La circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

-Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative   au nantissement des marchés publics ;

-Décret ri° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

-les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

-Le décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marchés publics.

-Le décret N° 2-09-441 du 17 Moharram 1431 (03/01/2010) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

-Le décret n° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

-La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

-LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

-Le bordereau des salaires minima ;

-Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85 relative à la T.V.A ;

-Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem 1431(03/01/2010) Portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements ;

-Le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

-Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

-Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).

-La loi 53.00 relatif à la charte des petites et moyennes entreprises applicable au dahir charif n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23-07-2002)

- TEXTES SPECIAUX

Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;

Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique ;

Les règles de calcul de béton armé selon BAEL ;

La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;

Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de       l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.

Les dahirs n° 1.60.371 du 31 janvier 1961 et 1.62.202 du 29 octobre 1962 modifiant le montant du l’estimation confidentielle de l’administration. Ces textes sont applicables dans le cas où ils ne sont pas en contradiction avec les directives de la banque.

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret 2-12-349, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

la commune de salé ( maître d'ouvrage) peut, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Le fournisseur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, la commune de salé ( maître d'ouvrage) remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessous ,à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Et ce dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

La commune de salé (maître d'ouvrage) ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Monsieur  le Président de la Commune de SALE en sa qualité du représentant du maître d’ouvrage.

Le Chef de division des bâtiments de la Commune de Salé est désigné par le maître d’ouvrage, qui désignera  la personne chargé de  suivi et  vérification des métrés et des attachements jusqu'à la réception  définitive des travaux relatifs au marché en question.

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur indiqué au préambule du présent CPS.

En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par la commune de salé (maître d’ouvrage) en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que « l’exemplaire unique » remis au prestataire sont à la charge de ce dernier. .

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

  - L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

  - Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières;

  - La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter;

  - Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

  - Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

- REVETEMENT EN CARREAUX GRES CERAME DE 33X33 CM Y/C PLINTHES

- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME

- REVETEMENT SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT

- FOURNITURE ET POSE DE MARBRE POUR PAILLASSES ET COMPTOIRS

- FAUX PLAFOND TYPE MODULAIRE

- REFECTION DE REVETEMENT DU SOL EN BEJMAT ET ZELLIGE BALDI

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement des  travaux. Ce délai est de 04 mois (quatre  mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013), les prix du dit marché sont à prix unitaires.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché tel que prévu aux paragraphes 2 du présent article.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

BAT6o: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Conformément à l’article 19 du CCAGT ,le montant du caution provisoire de 6000,00 DHS (six mille dirhams) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification  de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements  peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et  solidaires  doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet  effet conformément à la législation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 17 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 18 : DROITS DE TIMBRE

Conformément à l’article 7 du CCAGT applicable aux marchés de travaux, l’Entrepreneur doit acquitter les droits de timbre dûs au titre du marché.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre s’assurent  en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 23 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

ARTICLE 24 : DELAI DE GARANTIE

- Garantie contractuelle :

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 69 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE

Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés de l’Etat et celles prévues par le CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

En cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris  ont été relevés à la charge de l’entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés des services relevant de son autorité.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 32 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 33: DESCRIPTION DES OUVRAGES

-TRAVAUX PREPARATOIRE

1-DEMOLITION DES DIVERS OUVRAGES DE TOUTE NATURE

Le prix comprend la démolition de tous divers ouvrages de toute nature en infrastructure et supera-structure toutes sections et dimensions (semelles, longrines, chaînages, poteaux, poutres, acrotères, raidisseurs, linteaux, appuis de fenêtres, caniveaux, fausses, rampes, escaliers, dallage, dalle, dalette, comptoirs, paillasse, voiles, cloisons (simple et double) et maçonnerie en pierre en infrastructure et supera-structure etc... y compris mise à nu des aciers existants qui ne devront pas être sectionnés  pour permettre l’accrochage  des aciers de consolidation, puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique, y compris et toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage au mètre cube…………………………. Au prix n°1

2-DEPOSE DES PORTES ET FENETRES DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS

Le prix comprend la dépose soignée des éléments de des portes et fenêtres de toute nature et dimensions ( bois, aluminium, ferronnerie, métallique, inox, PVC, vitrerie, lambrissage), et tous autres éléments liés à la menuiserie installé désigné par le maitre d’ouvrage qui vont être soit réutiliser soit remis à la l’administration dans leur état de constatation avec décharge ; puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique après instructions du maitre d’ouvrage, y compris toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage payé à l’unit Au prix …………………………………………………………………………………….N° 2

3-DEPOSE DE CADRE   DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS

Le prix comprend la dépose soignée des éléments de des portes et fenêtres de toute nature et dimensions ( bois, aluminium, ferronnerie, métallique, inox, PVC, vitrerie, lambrissage), et tous autres éléments liés à la menuiserie installé désigné par le maitre d’ouvrage qui vont être soit réutiliser soit remis à la l’administration dans leur état de constatation avec décharge ; puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique après instructions du maitre d’ouvrage, y compris toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage payé à l’unité Au prix…………………………………………………………………………………….. N° 3

4-  DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES DEFECTUEUSES

Ce prix comprend la dépose d’appareils sanitaires existants, le stockage au lieu indiqué par le maître d’ouvrage y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, de transport, de mise en dépôt dans la périphérie du chantier, selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé à l’unité, au prix………………………………………….……….……….…..…….…….……..N°4

5-  DEPOSE DE CANALISATION   TFG  DEFECTUEUSE

Ce prix comprend la dépose de canalisation en TFG défectueuse, y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, d’évacuation à la décharge publique ou de mise en dépôt dans la périphérie du chantier , , selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé au mètre linéaire, au prix……………………………….……………….….…..….…………….….…N°5

6 - DEPOSE DES CABLES ELECTRIQUES

Ce prix comprend la dépose des câbles de réseaux électriques existant défectueux, du tableau jusqu’au points lumineux ,y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, d’évacuation à la décharge publique ou de mise en dépôt dans la périphérie du chantier  , selon les indications de lae.

Ouvrages payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………………..…N°6

7-  DECAPAGE DES ENDUITS

Le prix consiste au décapage des enduits  existant dans les locaux désignés par le Maître d’ouvrage .Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions et  évacuation à la décharge publique, au prix………………………………………………………………………………………………………………………….…N°7

-OUVRAGES EN FONDATION

TERRASSEMENT

Avant le commencement de tous les travaux de terrassement, l’entrepreneur devra faire vérifier par  la maitrise d’œuvre, l’implantation des bâtiments et les niveaux; conformément à l’article 210 du D.G.A. Les terres de toutes natures venant des fouilles seront soit régalées sur place, soit transportées à la décharge publique. Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20m, immergées à refus et compactées. La compacité obtenue sur 0,20m, ne sera pas inférieure à 95% de l’OPM. L’entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis, l’importance et la nature des terrassements à réaliser et prévoir dans ces prix toutes les sujétions prévues aux articles 90, 91 et 94 du D.G.A. L’Entrepreneur ne peut procéder au coulage qu’après réception des fouilles par un laboratoire à la charge de l’entreprise. L’Entreprise devra faire connaître les fonds de fouilles avant de procéder au coulage du béton. Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d’utilisation d’engins mécaniques, camion, outils manuels, marteaux pneumatiques, brise-roches, compresseurs, explosifs, blindage, échafaudage, mesures de sécurité, assèchement, pompage des eaux, stockage des terres, évacuation aux décharges publiques, et mise en œuvre. Le mode de règlement étant celui de l’article 211 de D.A.G.

8-FOUILLE EN PUITS ET  EN TRANCHES TOUT  TERRAIN Y/C EVACUATION

Exécutées pour toutes profondeurs mesures prises au vide de construction sans aucune majoration pour façon de talus. Y compris jets sur berge, blindage éventuel, épuisement, chargement, transports et manutention dans l’enceinte du chantier pour mise en dépôt ou en remblais et évacuation des excédents à la décharge publique ainsi que toutes taxes y afférentes et toutes sujétions. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube……………………………..……….. Au prix n° 8

9- BETON DE PROPRETE

Exécuté en béton B5, sous les semelles longrines et chaînages etc., épaisseur de 10cm suivant plans de béton armé, y compris pilonnage. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube………………………………………………... Au prix n° 9

10-MAÇONNERIE DE MOELLONS

Réalisée en moellons de calcaire tendre hourdée au mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur2, joints soigneusement bourrés et serrés à la truelle et les boutisses judicieusement placées, compris  traversé de maçonnerie pour canalisation d’assainissement et toutes sujétions d’exécutions. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube……………………………………………………Au prix n° 10

11- BETON POUR BETON ARME EN FONDATION.

Pour tous ouvrage en béton armé en fondation (semelles, longrines, chainage, voile, fut de poteau, etc…)

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails du BETs’il y a lieux, pour apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, le phasage, l’importance et la difficulté des travaux à réaliser, aucune plus value ne sera accordée à l’entreprise après validation de son offre.

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton B2, comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités, le béton prêt à l’emploi préparé en usine doit être conforme à la norme NM.10.1.011-1990 et comprenant :

- Coffrage soigné en bois ou métallique de toutes formes, les fonds de coffrage seront nettoyés avant le coulage des bétons, décoffrage.

- Vibration du béton à l’aide de vibreur adaptés et suivant recommandation de la maitrise d’œuvre

- Elément et blindage pour mise en œuvre du béton à toutes profondeurs et à toutes hauteurs

- Joint en polystyrène.

- Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été)

- Réservations et traversées de maçonneries pour passages des fourreaux  .

- Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu, coffrage soigné, huiles de décoffrage.

Ouvrage payé au mètre cube……………………………………………………….... Au prix n° 11

12- ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATION

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé. L’entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires au mortier de ciment pour les semelles, longrines et poteaux à enfiler sur les cadres (prévoir une cale par 1 kilogramme d’acier en moyenne).  Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au kilogramme………….….. ………………………………………Au prix n° 12

- ASSAINISSEMENT

TUYAUX EN PVC SERIE ASSAINISSEMENT

Ces prix rémunèrent, selon les différents types et les différents diamètres, la fourniture, le transport et la pose de canalisations, conformément au CPT et toutes sujétions. Ces prix comprennent notamment :

La fourniture des canalisations et des coudes de tout angle de même diamètre que la canalisation ;

Les coûts de contrôle de résistance, de pression et de conformité dans l’usine de fabrication ;

Le chargement, transport, aux risques de l’Entrepreneur, des canalisations et des coudes depuis les magasins du fournisseur jusqu’à un lieu situé à proximité du site, y compris, le stockage et le gardiennage et toutes sujétions ;

Toutes les sujétions de transport, même dans les voies de faible largeur qui ne peuvent être empruntées par des engins et véhicules motorisés et qui nécessitent de ce fait des sujétions spéciales ;

Le stockage y compris gardiennage et abri éventuel pour les tuyaux en PVC et toutes sujétions ;

La pose conformément aux spécifications du CPT :

La fourniture des matériaux nécessaires à la pose ;

La manutention, la mise en place des joints et l’emboîtement des canalisations ;

La coupe des tuyaux et le façonnage des bouts et l’emboîtement des canalisations ;

La mise en place des tuyaux et leur assemblage y compris le façonnage des joints ;

L’alignement, le calage et le nivellement des canalisations ;

Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre de massifs de butées et de massifs d’ancrage éventuels ;

Toutes les prestations et sujétions de raccordement de (ou sur des) canalisations, regards, ouvrages ou autres existants à réaliser dans le cadre de la présente opération, quelle qu’en soit la nature et les dimensions ;

Les coûts de contrôle, les essais d’étanchéité en tranchée tels que définis dans le CPT ;

Toutes sujétions relatives à la pose ;

Ces prix seront payés au mètre linéaire de canalisation fournie et posée à la satisfaction de la maitrise d’œuvre et du maître d’œuvre, sur la base des longueurs mesurées suivant l’axe de la canalisation, déduction faite des longueurs

13-MISE EN PLACE DE BUSE   EN PVC SERIE I , Ø 300 MM Y/C TERRASSEMENT EN TRANCHE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des  buses Ø 300 D,  seront en  PVC serie 1 (type assainissement). Elles reposeront sur  un lit de sable de 0.10m et dans la traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton.

Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au mortier gras et calé à l'aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé (joint de 0.10x0.05m), les bavures de ciment à l'intérieur de la canalisation seront enlevées à l'aide d'un écouvillon, les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles en terrain de toute nature y compris le rocher avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, les remblaiements qui ne seront entrepris qu'après réception des canalisations et essais d'étanchéité par la maîtrise d’œuvre et exécuté comme suit:

- A la partie inférieure des tranchées et jusqu'à 0.20m au-dessus de la canalisation avec la terre meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée notamment sur les flans des tuyaux. Ensuite par couches de 0.20m damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. Les buses pour réseau électrique ou téléphonique seront recouvertes par un grillage avertisseur en plastique. La densité du remblai après compactage sera de 95 % de la densité optimum PROCTOR.

Ouvrage Payé au mètre linéaire, Compris toutes sujétions prévues, payé au prix ………………………………………..…………….………………………….……N°13

Regards

14-REGARDS   DE 40X40

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des regards de 40x40,

- Sections intérieures suivant plan avec hauteurs maximum 1.20m au-dessus du radier. Les parois seront réalisées en béton banché de 0,10 à 0,15m d’épaisseur, le radier en béton légèrement armé de 0,15 à 0,20m d’épaisseur, sur béton de propreté de 0,10m. Ils seront enduits intérieurement au mortier de ciment lissé avec gorges arrondies à la bouteille avec façon de cunette. Réalisés pour toutes profondeurs y compris terrassements en terrains de toutes natures, remblaiement des fouilles, tampon légèrement armé, cadre cornière mâle et femelle en fer galvanisé de adéquate (AxBx4), étanchéité des regards et toutes sujétions de fourniture et de pose.

- Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………….. Au prix n° 14

15-REGARD VISITABLE DE 60X60

Ce prix rémunère à l’unité (U) la construction de regards de visite de 0,60x0,60m avec une profondeur minimal de 1,50m en béton armé, dosé à 350kg/m3, armé en T8, maillé espacement 20cm, y compris fouille en terrain toute nature, roches, chaussée existante, profilage et lissage de fond à toute profondeur. Ce prix comprend la fourniture et la pose de cadre carré de dimension 850x 850, tampon rond diamètre 650, (portant autres mentions demandées par les services de la commune), ces éléments doivent être en fonte ductile, classe D400, la fourniture et scellement des échelons galvanisé à chaux, pour toutes profondeurs, l’évacuation des déblais excédentaires dans les lieux indiqués par le maître d’ouvrage y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité ………………………………………………………. Au prix n° 15

16- CANIVEAU Y/C TOUTES SUGGESTION

Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection caniveau avec hauteurs maximum 1.20m au-dessus du radier. Les parois seront réalisées en béton banché de 0,10 à 0,15m d’épaisseur, le radier en béton légèrement armé de 0,15 à 0,20m d’épaisseur, sur béton de propreté de 0,10m. Ils seront enduits intérieurement au mortier de ciment lissé avec gorges arrondies à la bouteille avec façon de cunette. Réalisés pour toutes profondeurs y compris terrassements en terrains de toutes natures, remblaiement des fouilles, tampon légèrement armé, dallettes en béton légèrement armé.

Ouvrage payé au mètre linéaire……………………………………………. Au prix n° 16

DALLAGE PERIPHERIQUE

17-DALLAGE PERIPHERIQUE Y/C TREILLIS SOUDE, TOUT VENANT

- Ce prix rémunère au mètre carré la construction de dallage périphérique. 
Ce prix comprend :

- La confection du dallage périphérique sera en béton reflué dosé à 300 kg / m3 épaisseur de 10 cm , compris joint de retrait tous les 2.00 m  , ciment CPJ 45 , ferraillage en T6 espacé de 25 cm ou treillis soudés de 3 mm maille de 15*25 cm posé sur une couche de Tout venant  0/40 d’épaisseur 15 cm arrosé et compacté à 95 % de densité Proctor modifié .

- Ouvrage paye  au mètre carré…………………………………………………………….. Au prix N°17

BETON ARME

18- BETON POUR BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE POUR TOUS TYPES D'OUVRAGES

Ce prix rémunère au mètre cube de béton pour béton armé en superstructure pour tous types d'ouvrages

L’entrepreneur devra bien   apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, le phasage, l’importance et la difficulté des travaux à réaliser, aucune plus value ne sera accordée à l’entreprise après validation de son offre.

Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton B2 suivant le tableau des dosages du cahier des prescriptions techniques y compris dans les prix des bétons :

- Coffrage neuf de toutes dimensions et de toutes formes

- Réservations, traversées, passages pour fourreaux de tout diamètre et de toutes dimensions suivant indications des corps d’états techniques.

- Réservations dans les poutres en allège pour évacuation des eaux pluviales

- Vibration à l’aide de vibreurs adaptés et suivant indications de la maîtrise d’œuvre

- Les couronnements d’acrotères, les joints en creux, les joints en polystyrène épaisseur suivant plans B.A

- Les poteaux de toutes formes et à toute hauteur conformément aux plans de la maitrise d’œuvre sans plus value pour formes irrégulières et suivant plans de la maîtrise d’œuvre.

- Les parties courbes, en pente ou de forme irrégulière

- Les repiquages qu’exigerait la mise du béton à la forme définitive prescrite, au cas où elle n’aurait pas été convenablement obtenue au moulage.

- Micro béton au SIKAGROUT 217 ou similaire

- Traitement des lèvres des joints de dilatation par une finition au SIKADUR ou similaire après enlèvement du polystyrène

- Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été)

NB :

- Tous les bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « cahier des prescriptions techniques » les aciers seront comptés par ailleurs.

- Les bétons en élévation devront avoir une stabilité au feu de 1h.

- La formulation des bétons sera établie préalablement par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise .

- Le béton prêt à l’emploi préparé en usine doit être conforme à la norme NM.10.1.011-1990.

Y compris mise en œuvre et confection à toute hauteur et pour toutes formes sauf voiles, pour parties courbes, inclinée, motifs décoratifs, couronnement, nez d’acrotères, dallettes couvre joint, réservations de lamiers, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu, coffrage soigné en bois ou métallique, huiles de décoffrage, les cales, balèvres et toutes sujétions de finition.

Ouvrage payé au mètre cube au prix suivant :

Ouvrage payé au mètre cube……………………………………………….. Au prix n° 18

19- ARMATURE  POUR BETON ARME EN SUPRASTRUCTURE.

Ce prix rémunère la fourniture, la façon, la pose des aciers, les fils de ligature, les aciers de montage et les cales toute sujétion de mise en œuvre armatures pour béton armé.

Pour les travaux de fixation d’armature avec des éléments ancien en BA, l’entrepreneur devra se conformé aux instructions de : (recouvrement du ferraillage, scellement, ancrage suivant les normes en vigueurs ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au kilogramme………………………………………………………………. Au prix n° 19

MAÇONNERIE -ENDUITS

20-MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE CIMENT DE 20 CM

Ce prix comprend la réalisation de maçonnerie en agglos creux de ciment d'épaisseur 0,20m, constituée par la fourniture et mise en place de blocs vibro-moulés d'épaisseur 20cm, résistance moyenne à l'écrasement supérieur à 40kgs/cm²; posés sur chants au mortier de ciment avec joint de 10mm environ.

et toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au mètre carré. …………………………………………..….... Au prix n° 20

21-CLOISON  EN BRIQUE CREUSE 8 TROUS

Ce prix comprend la réalisation de cloison  simple constituée par la fourniture et la mis en place de :

Des briques creuses  de 8T posées sur chants au mortier de ciment avec joint de 10mm environ.

Toutes sujétions nécessaires y compris bord de fin de cloison et angle de cloison et toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………  Au prix n° 21

ENDUITS

NB : Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement  pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse. Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. Aussitôt après le durcissement de la couche l’enduit sera, ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées et remplacées. La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. Les enduits sont retournés sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures. Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées à la pointe. A la jonction (verticale, horizontale, oblique) des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits.

Enduit  au mortier de ciment sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds

22-ENDUIT  AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS INTERIEURS, EXTERIEURS ET PLAFONDS

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d’enduit  au mortier de ciment sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds

ENDUITS

NB : Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement  pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse. Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. Aussitôt après le durcissement de la couche l’enduit sera, ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées et remplacées. La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. Les enduits sont retournés sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures. Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées à la pointe. A la jonction (verticale, horizontale, oblique) des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits.

- Enduit extérieure

enduit extérieur au mortier de ciment, sur tous les éléments de façades qui ne comportent pas de revêtement spéciaux, il sera réalisé en trois couches comme suit :

1 – Couche d’accrochage : Imbibions correcte du support et passage d’une barbotine liquide dosée à 500 kg de ciment CPJ 35 afin d’améliorer l’accrochage.

2 – Couche de dressage : 15mm d’épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de :

*-   50% de grains de riz tamisé à 3/15

*-   50% de sable de sable

*-   350 kg de ciment, classe CPJ 35

3 - Couche de finition : Exécutée au mortier dosé à 250kg de chaux hydraulique pour 150kg de ciment pour les enduits en mortier bâtard, ou 450kg de ciment CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, selon le choix.

Ce prix comprend en plus des sujétions prévus dans les généralités au dessus toutes sujétions telles que cueillies arêtes, arrondis retour de tableaux, grillages galvanisé, larmiers et gouttes d’eau, voussures et petites surfaces verticales, horizontales ou inclinées, calculé au mètre carré réellement exécuté tout vide et ouvrages divers déduits, y/c baguette d’angle en acier galvanisé de 2m de longueur pour les angles sortants.

-Enduit intérieur

enduit sur les éléments des murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres et suivant instructions du maître d’œuvre.  Exécuté en deux couches :

Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 0,01m.

Une couche de finition de 0,05 m d’épaisseur, passée bouclier, dite «FINO ».

Le prix devra comprendre la fourniture et la pose du grillage galvanisé aux jonctions du béton avec la maçonnerie, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, y/c baguette d’angle en acier galvanisé de 2m de longueur pour les angles sortants.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………..... Au prix n° 22

23- TRAITEMENT DES FISSURES

Ce prix comprend le traitement de fissures au mètre linéaire comme suit :

1/Pour les fissures dans les murs il sera procédé au :

-dégagement des enduits sur une bande de 30 cm de large

-fourniture, confection et application d'agrafes en acier de Ø 6 tous les 5cm ou de grillage galvanisé anti fissure pour ligaturer les fissures. Les crochets des 2 extrémités des agrafes doivent pénétrer dans les murs, puis scellées par un mortier dosé à 400kg de ciment.

-application d'un enduit suivant les mêmes spécifications et descriptions des enduits intérieurs ou extérieurs décrits au paravent avec incorporation de sikalatex ou produit similaire

2/Pour les fissures d'enduit au niveau des jonctions structure en béton armé et maçonnerie:

-dégagement des enduits sur une bande de 30 cm de large

-garniture des jonctions par un grain de riz riche en ciment avec incorporation de sikalatex, après vidage des jonctions sur 5cm sur toute la profondeur

-fourniture, confection et application de grillage galvanisé anti fissure

-application d'enduit de ciment suivant les mêmes spécifications et descriptions des enduits intérieurs ou extérieurs décrits auparavant avec incorporation de sikalatex ou produit similaire sur la bande de 20cm .

Le prix comprend les échafaudages nécessaires pour arriver à hauteur des fissures à traiter.

- Ouvrage payé au mètre linéaire pour toute surface…………………………………..…………. Au prix n° 23

ETANCHEITE

24-DECAPAGE ET DEMOLITION DU COMPLEXE ETANCHE EXISTANT

Ce prix comprend le décapage soigneusement du complexe d’étanchéité existante compris transport et évacuation des excédents à la décharge publique.

Ouvrage payé au mètre carré…………………………………………….…………….………… Au prix n° 24

25- FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Ce prix comprend une forme de pente exécuté  en béton dosé à 250 kg de ciment, soigneusement réglées et damée, formant gorge à la base des reliefs de 0.30 de développé. L’épaisseur variable sera au point bas d’au moins 5 cm, et comprend aussi l’exécution d’une  Chape de lissage dosée à 400 kg de ciment. Les pentes minimums seront de 2% .

Ouvrage payé au mètre carré de surface compris chape, vue en plan, entre nus intérieurs des d’acrotères ………………………………………………………..Au prix n°25

26- FAÇON DE GORGE ET DRESSAGE DES SOLINS

Ce prix comprend l’exécution d’une Gorge au mortier de ciment taloché et dressée à la bouteille, avec façon de gorges de 30 cm de hauteur.

Ouvrage payé au mètre linéaire …………………………………au prix n°26

27 - ETANCHEITE AUTO-PROTEGEE

Ce prix comprend l’exécution de l’étanchéité auto-protégée’ pour toiture.

Le procédé à utiliser est celui de AXTER ou similaire comprenant :

- Une couche d’imprégnation

- Une couche d’E.A.C. 1.5 KG/M2

- Une couche en HERENE 30 PY ou similaire fixée mécaniquement.

Ouvrage Payée au mètre carré développé……………………………………………au prix n° 27

28- ETANCHEITE AUTO-PROTEGEE DES RELEVES

Ce prix comprend l’exécution de l’étanchéité auto-protégée’ des relevés.

Le procédé à utiliser est celui de AXTER ou similaire comprenant :

- Une couche d’imprégnation

- Une couche d’E.A.C. 1.5 kg/m2

- Souder l’équerre de renfort en HERENE 30 PY ou similaire, pour les relevés sur la première couche.

Ouvrage Payé au mètre linéaire pour tous développés y compris tous sujétions de pose ………………………………………………………………………..Au prix n°28

29- GARGOUILLE EN PLOMB LAMINE ET CRAPAUDINES

Ce prix comprend la fourniture et pose de gargouille en plomb lamine et crapaudines.

Le raccordement du revêtement d'étanchéité aux conduits d'évacuation se fera par l'intermédiaire d'entrées d'eaux composées de deux parties (la platine et le mignon) assemblées par soudures. La platine réalisée en plomb de 4mm d'épaisseur minimum et de 0.50x0.50 m. La platine sera insérée dans le revêtement d'étanchéité avec un élément en feuille supplémentaire disposée à sa sous face. Dans le cas où l'entrée d'eau est placée à proximité d'un relevé ou d'un angle (à moins de 0.15 m du bord de la descente), la platine sera relevée sur une hauteur de 0.12 m minimum le long du relevé ou des faces de l'angle. 59 Moignons tronconiques réalisés en plomb de 3 mm d'épaisseur minimum soudés au centre de la platine. La saillie du moignon sous plafond sera de 0.15 m au minimum afin de permettre la réalisation du joint moignon et conduit. Ces entrées d'eaux en plomb seront protégées intérieurement par une couche d'enduit d'imprégnation dans le cas de protection rapportée en dur et extérieurement par enduit d'imprégnation ou un fourreau bitumé dans tous les cas. Ces entrées d'eaux seront munies de crapaudines ou de galeries garde-grève avec couvercle. Autour des entrées d'eaux, il sera disposé des gravillons de granulométrie propre à éviter l'entrainement dans les conduits d'évacuation des parties fines du sable des protections des revêtements d'étanchéité. - Fourniture et mise en place d’une crapaudine en fil galvanisé de type commerciale de diamètre approprié à la circonférence de la conduite d’évacuation.

Ouvrage  Payé à l’unité ……………………..……………………………au prix n°29

30- DESCENTE DES EUX PLUVIALES EN PVC DIAMETRE 110

Ce prix comprend la fourniture, transport et pose de tuyauterie PVC pour descentes et collecteurs des eaux pluviales, conformément au DTU 60.2. Il comprend également les coupes, les pièces façonnées, les ouvertures d’inspection, les branchements, les culottes et double culottes, les joints SMU, les coudes, les tampons hermétiques, les colliers galvanisés, les fixations, manchettes pour traverser les murs extérieurs, ainsi que toutes sujétions.

Ouvrage  Payé au mètre linéaire…………………………………………au prix n° 30

REVETEMENTS

31-REVETEMENT  EN CARREAUX GRES CERAME DE 33X33 CM Y/C PLINTHES

Ce prix comprend l’ouvrage réalisé en carreaux grès cérame 1er choix de 33x33 cm y compris plinthe; comprenant la réalisation de la forme en béton, mortier de pose, joint, coupes, découpes, bords arrondis. Le support de 0,045m d'épaisseur sera exécuté au mortier dosé à 250kg de ciment après nettoyage soigné du support. Les carreaux devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier. Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l'épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail de pose. Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d'éviter le ternissement des carreaux. Le coulage des joints, au ciment blanc pur devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée). Echantillon à faire approuver par Le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré…………………………………………………  Au prix n°31

32- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES

Ce prix comprend le revêtement exécuté en carreaux de grès cérame de 1er choix, de couleur au choix du  maître d’ouvrage, comprenant le mortier et la pose, les joints, les coupes, les découpes, les bords arrondis, le support de 0,045m d’épaisseur sera exécuté au mortier dosé à 250kg de ciment après nettoyage soigné du support.

-Les carreaux  devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier.

-Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l’épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail et pose.

-Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints en fin d’éviter le ternissement des carreaux.

Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée). y compris baguette chromé d’angle saillants et  toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………………….. Au prix n° 32

33- REVETEMENT SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT

Ce  prix comprend la fourniture et pose des pavés autobloquants conformément aux indications portée  par le maître d’ouvrage et à réaliser comme suit :

Décapage et encaissement du terrain de toute nature y compris rocher.

Dressement et compactage de l’assise avant exécution de couche de fondation.

Réalisation des bords et retombés des surfaces plates des places et allées en béton armé.

Couche en fondations de tout venant compacté calibre 0/60 de 0.20m d’épaisseur après compactage à 95% de l’O.P.M.

Béton reflué légèrement armé de 15 cm d’épaisseur.

La fourniture et pose, de pavés autobloquants colorés dans la masse de modèle de bonne qualité à joint suivant instructions du maitre d’ouvrage sur lit de sable stabilisé sec de 3cm d’épaisseur parfaitement nivelé (échantillons à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation avant toute exécution).

La stabilisation des pavés par une plaque vibrante en plusieurs passes.

Remplissage des joints par l’étendage du sable légèrement dosé en ciment.

Protection du revêtement, après masticage des joints et rebouchage, par un film jusqu’à l’achèvement des travaux.

Exécution d’un nettoyage et lavage de finition.

La plénitude sera telle qu’une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. Il pourra être procédé à un aplatissage par la plaque vibrante. L’alignement sera tel d’une règle de 5m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieur à 5mm.

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en œuvre, de raccords, de masticage, de rebouchage, de nettoyage, de protection, de lavage et sans plus valus aucune pour petites parties et parties courbes ainsi que pour l’exécution de toutes les reprises nécessaires au droit de tous les percement, trous et scellements, lorsque ceux-ci sont exécutés après le revêtement, etc.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………….……….. Au prix n° 33

34- RENFORMIS POUR PLACARD

Ce prix comprend la fourniture et mise en place de renformis pour placard avec revêtement aux carreaux grés au sol  et toutes les fournitures nécessaires, la main d’œuvre, la mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………………………... Au prix n° 34

35- FOURNITURE ET POSE DE MARBRE POUR PAILLASSES ET COMPTOIRS

Ce prix comprend la fourniture et pose du marbre  local au choix du maitre d’ouvrage d’épaisseur minimum 2cm, y  compris retombée de 15cm de largeur, plinthe de 7cm, forme de pose, le mortier d’accrochage,  les arrondie ou bizotage des coins et bordures, le ponçage, le lustrage et le nettoyage et toutes sujétions de bonne parfaite exécution. Echantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°35

36- FAUX PLAFOND TYPE MODULAIRE

Ce prix comprend la Fourniture et pose d’un faux plafond modulaire démontable de 60x60cm de premier choix, Armstrong Sahara dune ou équivalent dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Résistance à la flexion : 24KG/CM2.

- Stabilité au feu : 2Heures.

- Degré par flamme : 1/2 Heure.

- Propagation de la fumée NEANT.

- Inaltérable à l’humidité.

- Classement au feu : M0.

Montage sur profilés métallique en acier galvanisé  allant de 15 à 24mm y compris les supports de rive, les suspentes pour toutes hauteurs et accessoires nécessaires de fixations et de réglage permettent d’avoir une très bonne planimétrie.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux DTU. y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition couleurs des faux plafonds et calepinages sont au choix du maitre d’ouvrage.

Ouvrage paye au  mètre carré  ……………………………………………………Au prix N°36

37–REFECTION DE REVETEMENT DU SOL EN BEJMAT ET ZELLIGE BALDI :

Ce prix comprend la réfection de toutes les parties endommagées de bejmat et zellige baldi traditionnels existant in site. Carreaux à poser selon le modèle existant et  aux endroits indiqués par le maître d’ouvrage y compris mortier de pose. Le choix de bejmat et zellige baldi sera de même nature et de même couleur. Un échantillon doit être soumis au maître d’ouvrage pour approbation

Ouvrage paye à l’ensemble………………………………………………………………………………..  Au prix N°37

ARMOIRES-TABLEAUX

38-ARMOIRE GENERAL BASSE TENSION TGBT

Ce prix comprend la pose d’une armoire générale ondulée, cette armoire servira pour la pose d’un disjoncteur de protection des départs ondulés. Elle  sera posé conforment aux normes en vigueur et aux exigences du maitre d’ouvrage.

Elle sera en tôle d'acier 20/10 avec : Revêtement anti-corrosion, poudre époxy polyester, polymérisée à chaud.

Les portes de cette armoire seront équipées de poignées et serrures chromées de type RONIS ou équivalent.

Il sera prévu une réservation d’au moins 30% d'espace disponible pour des équipements supplémentaires futurs.

1 Compartiment qui renfermera le disjoncteur d’arrivée générale du TGBTO

Les autres compartiments au nombre suffisant renfermeront les différents départs vers les annexes ondulés .

Toutes les prestations et fournitures relatives aux travaux ainsi décrits, incluant la filerie, les repérages et tous les accessoires nécessaires pour rendre le tableau opérationnel, exploitable et esthétique sont inclus dans ce prix. Les entrées et sorties de câbles se feront par le bas à travers des presse-étoupe de diamètres compatibles avec les sections des conducteurs utilisés. Tout le matériel constituant ce TGBTO sera de Merlin Gerin et Télémécanique ou équivalent, pour les disjoncteurs, interrupteurs, etc.…

L’armoire comprend les protections :

Un disjoncteur général à installer en tête du TGBTO  NS250NTM200D  cadenassable par serrure muni d’un déclencheur électronique et Contacts auxiliaires pour report d'information x des disjoncteurs de départ

Disjoncteurs NS250NTM

Tempo200A

IrMg/IN1619A

Ouvrage payé à l'ensemble de l'armoire TGBTO fournie, équipée, câblée, posée, raccordée et mise en service y compris toutes sujétions de montage, câblage et mise en service……………………………………………………………… Au prix n°38

39- TABLEAUX ELECTRIQUES

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de tableaux électriques : les disjoncteurs de branchement, les interrupteurs différentiels   et les télés rupteurs etc….

Fourniture et pose d`un tableau électrique  y compris réparation, renouvellement s’il le faut de tout le boîtier électrique toutes suggestions incluses .

Le tout réalisé conformément aux règles d’art en vigueur.

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture et pose et toutes sujétions Au prix……….….N°39

LUSTRERIE

Câble d’alimentation SERIE U1000 RO2V

Ce prix comprend la fourniture et la pose de câbles   de liaison entre la boite de coupure et le tableau général ainsi que le tableau de protection et les sous tableau.

Conforme aux  normes en vigueurs et compris toutes sujétions de fourniture, pose et de raccordement.

La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U1000RO2V de section appropriée, posés sous buses. Les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et à chaque changement de direction par systèmes de repérages LEGRAND type DUPLIX ou équivalent à fixation par colliers COLRING ou équivalent.

Traversées de planchers et de parois verticales: Les traversées seront obturées de telle manière qu‟elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois considérées. Le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de câbles supplémentaires. Câble fourni, y compris fourreau accessoire de pose et de fixation toutes sujétions de fournitures et raccordements.

Foyers lumineux

Depuis le tableau secondaire de distribution éclairage ou d‟un autre point lumineux comprenant :

Les conduits en encastrés isoranges (ICD 6 AE) Ø13 minimum

Les conducteurs HO 7 V U 500 V 1,5 mm² et 2,5 mm² ou câble U 1000 RO2V en apparent passant dans le vide.

Les boîtes spéciales pré-dalles pour point de centre.

Les boîtes pour point de centre.

La douille à bout de fils pour point de centre non équipé de lustrerie.

Toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements comprises aux prix suivants:

Ouvrage payé à l’unité fournie, posé, raccordé et mise en service y compris toutes sujétions.

40- FOYERS LUMINEUX  SIMPLE ALLUMAGE

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  simple allumage.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur simple allumage de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

Article payé à l’unité y/c percements de trous, tranchées, protection des tubes passant sous la dallage par un solin en ciment ; au prix ................................................................................. N° 40

41- FOYERS LUMINEUX  DOUBLE ALLUMAGE

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  double allumage.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur double allumage de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

article payé à l’unité au prix ....................................…………………………........................ N° 41

42- FOYERS LUMINEUX VA ET VIENT

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  va et vient.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur va et vient  de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

article payé à l’unité……………………………………………………………………….. Au prix N°42

43-   REFLECTEUR FLUORESCENT A DEUX OU A  QUATRES TUBES

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de réflecteurs fluorescents à deux ou  à  quatre tubes.

Réflecteur fluorescent à 2 x 40 w ou à 4x 18 compensé, corps, en métal laqué blanc avec réflecteur incorporé, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose et raccordement.

payé à l’unité, au prix……………………………………………………………………….N°43

44-  HUBLOT ETANCHE 100 W

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de Hublot étanche plastique socle en polypropylène blanc, réflecteur en alubriante verrière prismatique VERRE, lampe à incandescence E 27 100 W type plasti-verre de bon qualité, y compris presse étoupe, pose, raccordement et toutes sujétions.

payé à l’unité, au prix…………..……………………..……..………………………………...N°44

45-SPOT HALOGENE ENCASTRABLE

Ce prix comprend la fourniture et pose  de spot équipé d’un cadre en acier laqué blanc et d’une Lampe au halogène pour spot réflecteur dichroïque QR-CBC35w/30° GU4 12V  PH, Diam 35mm de marque disano ou similaire.

Fourniture et pose  de spot équipé d’un cadre en acier laqué blanc et d’une  Lampe au halogène, pour spot, réflecteur dichroïque M+, QR-CBC51 45w/36° GU5,3 12VIRC PH, Diam 50mm de marque disano ou similaire .

Echantillons à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose, au prix……………N°45

46-  PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T

Ce prix comprend Fourniture et pose  de prise de courant, y compris raccordement percement, scellement et toutes sujétions. (Les câbles seront du type U 1000 RO2V de 3 x 2,5 mm²).

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose au prix……….….N°46

47- PRISE TELEPHONE

Ce prix comprend Fourniture et pose d’une prise téléphone identique à celle P.T.T.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………..……….N°47

48-  CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V   4 x 16mm² + T:

Ce prix comprend  fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………..N°48

49-CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 4 x 10mm² + T :

Ce prix comprend fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire au…………………………………………………. prix 49

50-CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 3 x 2.5 mm² + T

Ce prix comprend fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 50

51-CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 3 x 1.5 mm² + T

Ce prix comprend fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 51

52: PROJECTEUR 250 WATT

Ce prix comprend la fourniture et la pose de luminaire projecteur pour éclairage de façade de marque PHILIPS référence TEMPO désignation RVP 251 SON-T 250w KS LIS puissances de 250 W ou équivalent.

Ouvrage payé à l’unité ………………………………………………………Au prix n° 52

-PLOMBERIE SANITAIRE

Ces articles rémunèrent la remise en état du branchement, des conduites et de l’appareillage y compris la fourniture éventuelle, la pose et la mise en marche de l’ensemble des travaux de plomberie et toutes sujétions conformément aux instructions du maître d’ouvrage. Ces prix comprennent également tous les  travaux de démolition, de décapage, de remplissage, d’enduit et de remise état des structures en dur touchées par ces travaux, après mise en service de la plomberie et sanitaires et toutes sujétions de bonne parfaite exécution.

53- REFECTION DE PLOMBERIE

Ce prix comprend les réfections qui seront faites dans les salles d’eau, à savoir le fonctionnement des chasses d’eau s’elles existent la réparation des robinets de puisage qui peuvent être réutilisé ainsi que le raccordement au réseau existant des évacuations des eaux des appareils sanitaires conservés.

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix……………….………………………………..…….…….N°53

54-TUYAU EN POLYPROPYLENE DIAMETRE 15/1,5

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place, de tuyauterie en polypropylène PPR diamètre 15/1,5. Equipement type 1er choix y compris raccord, coude, gaine (bleu / rouge) et toutes sujétions, fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation de la maitrise du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix……………………………………………………………… n°54

55-COLLECTEUR A PLUSIEURS DEPARTS

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place, de collecteur en bronze  à plusieurs départs avec  vannes plus entrée. Equipement type 1er choix TM y compris toutes sujétions, de fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité…………………………………………………………………………..…. Au prix n° 55

56-VANNES ET ROBINETS D'ARRET TOUT DIAMETRE

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de robinet d’arrêt. Equipement type 1er choix y compris toutes sujétions, de fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité…………………………………………………………….... Au prix n° 56

57-ROBINET POUSSOIR EN INOX

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de robinet poussoir en inox. Equipement type Roca ou similaire de 1er choix y compris toutes sujétions, fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation de la maitrise d’œuvre et le maître d’ouvrage avant livraison.

Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………………….… Au prix n° 57

58-ROBINET MELANGEUR EC ET EF

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de mélangeur EC et EF. Equipement type Roca ou similaire de 1er choix y compris toutes sujétions, fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation au maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité…………………………………………………….Au prix n°58

59-CONDUITE D'EVACUATION EN PVC Ø 110 MM

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de Conduite d'évacuation en PVC Ø 110 mm.

Ouvrage payé au mètre linéaire ……………………………………… au prix n°59

APPAREILS SANITAIRES

60-WC  A L'ANGLAISE AVEC CHASSE BASSE

Ce prix comprend fourniture et pose de  W.C. à l'anglaise marque Jacob Delafond ou  équivalent y compris un réservoir de chasse, basse, un robinet d'arrêt à équerre, une pipe de plomb, mécanisme complet de 1er choix, battants doubles pressé, porte-papier hygiénique., raccords, joints et  toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité ……………………..………….……………………..Au prix n°60

61-WC A LA TURQUE EN PORCELAINE AVEC ROBINET MURAL EN APPLIQUE

Ce prix comprend fourniture et pose de WC à la Turque  En grès émaillé à chasse haute, descente et queue de carpe, robinet d’arrêt de chasse, chasse à poussoir, raccordement cuivre pipe en plomb et mécanisme de fixation et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au………………………………………………….Au prix n° 61

62-LAVABO COLLECTIF DE 1,00 M EN PORCELAINE VERTIFIE AVEC ROBINET

Ce prix comprend fourniture et pose d’un ensemble de lavabo collectif comprenant :

- 1 vasque avec trop plein de 1er choix de 1,00 m en porcelaine.

- 1 bonde à bouchon en 1’’1/4 chromé de 1er choix.

- 1 siphon pour lavabo à tubulure chromé en 1’’ 1/4 chromé de 1er choix.

- 2 robinets poussoir chromé de 1er choix.

- Raccordement à l’alimentation en tube cuivre y compris raccords mixtes série 2000 ou similaire.

- Raccordement à l’évacuation en tube PVC 40 y compris raccords et colliers

Ouvrage payé à l’unité .………….…….………………………………..Au prix n°62

63-RECEVEUR DOUCHE AVEC ACCESSOIRES

Ce prix comprend fourniture et  mise en place de Receveur douche type" Roca "ou son équivalent, en porcelaine, comprenant:receveur de douche de 0.72x0.72m², vidange robinetterie murale, évacuation et accessoires de douche, avec tuyau flexible etc. avec toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage Payé à l'unité …………………………….………………………..…..Au prix n°63

64-  LAVABO SUR COLONNE

Ce prix comprend fourniture et  mise en place de lavabo sur colonne Comprenant :

- Lavabo 60/50 de 1er choix ;

- 1 mélangeur chromé ;

- Evacuation P.V.C cintré à chaud avec bouche de dégorgement jusqu’au regard ou la chute ;

- Tube cuivre pour alimentation ;

- Fixations Sur colonne ou supports chromés aux choix du Maître d’ouvrage ;

- Porte serviettes à 2 branches en métal chromé ;

- Un échantillon pour approbation par le Maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé , au prix………………………………………………………….….N°64

65-  LAVABO LAVE MAIN

Ce prix comprend  fourniture et pose de lavabos lave main en granit porcelaine de 1er choix équipé de dosseret, de couvre joints, de Becs déverseurs chromés ou robinet chromé aux choix du Maître d’ouvrage pour rampe d’alimentation, 2 douilles de plomberie, 2 rosaces, bonde à grille, siphon en PVC ou sur jambages la fixation se fera par 2 consoles à scellement en fer forgé ou en cornière.

Cet ouvrage comprend la rampe d’alimentation des becs ou des robinets et le raccordement à la rampe ainsi que les tubes d’évacuation en PVC, tube galvanisé ou tuyau de plomb, du siphon des lavabos à la chute ou le regard le plus proche.

L’ensemble de chaque lavabo collectif est payé y compris alimentation en TFG et évacuation en PVC ou chute en plomb ainsi que tous les accessoires et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………………………………………………………..N°65

66-GLACE MIROIR DE 1,20X0,60

Ce prix concerne  fourniture et  mise en place de glace miroir de 1,20x0,60 Y/C toute suggestion .

Ouvrage Payé à l'unité ………………….……….………………………….........................Au prix n°66

67-CHAUFFE EAU ELECTRIQUE MURAL

Ce prix comprend fourniture et  mise en place de chauffe eau électrique mural Capacité : 49 L, régulation de la température, isolation écologique en polyuréthane, revêtement intérieur de la cuve en verre testé à 16 bars, anode magnésium surdimensionnée, bride à 5 boulons.

Ouvrage Payé à l'unité ………………….……….……………………………………………….Au prix n°67

MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM

MENUISERIE BOIS

68- REFECTION DES  PORTES, FENETRES ET CHASSIS EN BOIS

Ce prix comprend le remplacement éventuel des parties de menuiserie bois  dégradées, de quincaillerie et serrurerie en vue de la remise en bon état de fonctionnement y compris vitrerie selon l’existant.

Ouvrage payé à l’unité, au …………………………………………………………… prix n°68

69-PORTE ISOPLANE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix comprend fourniture et pose de porte iso-plane type P1 et P2 constituée de :

Faux cadre de 30x100 en sapin rouge,

Cadres en bois hêtre de 70x100mm,

Bâti en panneau de 41mm, iso-plane deux faces hêtre 5mm avec joints, alaises en bois dur sur les quatre chants ouvrant à un vantail à la Française.

Quincaillerie :

6 Pattes à scellement suffisantes (3 par faces)

3 paumelles électriques de 140 avec bague en laiton

Une serrure de sûreté à canon profilé de 1er choix.

Un ensemble aérolite en métal mate

Un buttoir cylindrique de 30mm, à fixer au sol

Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………. Au prix n°69

MENUISERIE BOIS  ALUMINUM

70-FENETRE A OUVRANTS COULISSANTS OU A VENTEAU OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix concerne la fourniture et la pose de fenêtre coulissante ou à vantaux,ou fixe en aluminium FA1 de toutes dimensions et de toutes formes en aluminium anodisé (Bronze foncé) de la gamme profils selon le choix du maitre d’ouvrage

- Pré-cadre réalisé en tôle pliée galvanisée de 40/10 d’épaisseur.

- Cadre réalisé en aluminium comprenant, montants verticaux, latéraux et comportant les feuillures nécessaires pour recevoir l’ouvrant.

- Pièce d’appui (avec rejingot pour rejet d’eau).

- Vantaux vitrés coulissants ou ouvrable ou fixes réalisés en profilé d’aluminium comprenant les joints néoprène, feuillures à vitres, les condamnations ainsi que tous les articles de quincailleries en aluminium anodisé et à prévoir en 1er choix.

- Profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

- Par-closes à clips en aluminium et joint néoprène (pour la pose des vitrages).

-Vitrage de 6mm clair

Fourni et posé, compris, toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution courbée arrondie droite de différents dimensions.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………… Au prix n°70

71-CHASSIS  COULISSANTS OU A VENTEAUX OUVRABLES OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix concerne la fourniture et la pose de châssis  coulissants ou à venteaux ouvrables ou fixe en aluminium FA1 de toutes dimensions et de toutes formes en aluminium anodisé (Bronze foncé) de la gamme profils selon le choix du maitre d’ouvrage

- Pré-cadre réalisé en tôle pliée galvanisée de 40/10 d’épaisseur.

- Cadre réalisé en aluminium comprenant, montants verticaux, latéraux et comportant les feuillures nécessaires pour recevoir l’ouvrant.

- Pièce d’appui (avec rejingot pour rejet d’eau).

- Vantaux vitrés coulissants ou ouvrable ou fixes réalisés en profilé d’aluminium comprenant les joints néoprène, feuillures à vitres, les condamnations ainsi que tous les articles de quincailleries en aluminium anodisé et à prévoir en 1er choix.

- Profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

- Par-closes à clips en aluminium et joint néoprène (pour la pose des vitrages).

-Vitrage de 6mm clair

Fourni et posé, compris, toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution courbée arrondie droite de différents dimensions.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………… Au prix n°71

72- PORTE EN ALUMINIUM PREMIER  CHOIX:

Ce prix concerne la fourniture et la pose  de porte vitrée en aluminium, couleurs et finitions au choix du maître d’ouvrage comme suit :

Ouvrants.

Les profilés constituant la gamme seront de 1er choix.

L’ensemble comprenant :

pré -cadre en tôle galvanisée

cadre dormant (montants et traverses) en profiles Alu

Pièces d’appuis, rejets d’eau, couvre joints, par-closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache vis et d’étanchéité, équerres d’assemblage etc.…

Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joint E.P.D.M.  etc.…

Vitrage :vitrage clair de 6mm.

Fermeture :Fermeture par coquille intégrée au montant.

Ouvrage payé mètre carré, aux règles de l’art, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en fonctionnement et de finitions……………………………………………………………………..Au prix n°72

- MENUISERIE METALLIQUE

73-GRILLE DE PROTECTION DE TOUTES DIMENSIONS

Fourniture et pose de grilles de protections, réalisées suivant indication de l’administration. Elles seront en fer plat ou carré n°14, y compris scellement, main d’œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré compris toutes sujétions et au prix……………….………Au prix N°73

74-VERRIERES METALLIQUES VITRES

Ce prix comprend la fourniture et pose pour renouvellement des verrières d’éclairement existantes.

Structure soudée en profilés acier bruts tés largeur 30mm et cornières largeur 20mm à poser.

Joints de vitrage caoutchouc et par-closes galvanisées fournis à poser y compris toutes suggestions de pose et mise en place.

Le maitre d’ouvrage et à son choix procéder au vitrage des verrières comme il peut procéder au plexiglas pour éclaircissement  des verrières. Aussi, il peut procéder à fixer des parties des verrières et choisir d’autres parties qui seront ouvrables.

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions et au prix……………….………Au prix N°74

75- COUVERTURE EN TOLE NEVRESCO PRELAQUE

Ce prix rémunère au mètre carré, la  Fourniture et mise en place des couvertures par panneaux de tôles pré laqués aux endroits indiqués par le maitre d’ouvrage y compris accessoires de liaison (crochets filetés et écrous en aciers galvanisés et pièces spéciales,), rives et Frontons Les couvertures seront en panneaux  nervesco, tôles pré laqués deux faces de couleur  au choix du maitre d’ouvrage, y/c toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre carré…….………………………………….…………….…………………….…..…….au prix 75

PEINTURE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu de demander l’approbation de le maître d’ouvrage sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leurs destinations exacte et ce pour tous les endroits tel qu’ils sont prévus ci-dessous. Les couleurs, teintes, dessins, type de finitions et motifs seront exécutées conformément aux indications de la maitrise d’œuvre et de le maître d’ouvrage. Les couleurs et teintes, une fois choisies et arrêtées par le maître d’ouvrage et de  la maitrise d’œuvre, doivent être respectées et conformes aux échantillons témoins conservés, tous les produits de peinture seront du 1er choix agrée par la maitrise d’œuvre et le maître d’ouvrage.

76- PEINTURE VINYLIQUE SUR  MUR EXTERIEUR

Ce prix concerne l’application de peinture, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs extérieurs, exécutée de la façon suivante :

Egrenage de fonds, ponçage des irrégularités et rebouchage éventuel des fissures, tours etc.

Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres), ce brossage est très important.

Couche d’imprégnation,

Enduisage à l’endroit à l’enduit destiné à l’extérieur , échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation

Brossage à l’enduit.

Application de deux couches de peintures vinylique première choix, échantillon à soumettre pour approbation par le maitre d’oiuvrage, un intervalle de 12 heures minimum et nécessaire entre chaque couche.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n° 76

77- PEINTURE MATE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS

Ce prix concerne l’application de peinture mate, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs intérieurs (sauf les salles d’eau) exécutée de la façon suivante :

Préparation de support

Un ponçage général

Une couche d’impression 1er choix.

Couches d’impression 1er choix pour faux plafond en staff.

Un rebouchage partiel 1er choix

Deux couches d’enduit général, ponçage entre couches.

Deux couches de peinture glycérophtalique mate 1er choix pour obtenir un résultat satisfaisant Compté à la surface réelle, teinte au choix de le maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………. Au prix n°77

78- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS

Ce prix concerne l’exécution de la peinture laquée sur mur et plafond et comprend :

Enduis par ratissage de couches d’enduit 1er choix.

Application d’une couche de peinture 1er choix.

Rebouchage des murs et plafonds

Ponçage général d’enduit

Application de la deuxième couche de peinture 1er choix.

Application de la dernière couche en peinture laquée glycérophtalique 1er choix.

Compté à la surface réelle, teinte au choix de le maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°78

79- PEINTURE DECORATIVE

Ce prix concerne l’exécution de la peinture décorative, exécutée comme suit :

Grattage et ponçage

Egrenage, brassage et dépoussiérage

Une couche d’implexe diluée à 10% de D66

Deux couches col enduit

Egrenage en papier et époussetage

Couche d’impression selon indication

Couche de peinture décorative au choix du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°79

80- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie bois existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc) la peinture se fera comme suit :

-Une couche d’impression,  1er choix dilué à 10% d’eau.

-Deux  couches de peinture 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°80

81- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie métallique existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc.)

Une couche d’impression 1èr  choix diluée à 10% d’eau.

Une couche de sous couche 1er choix.

Une couche du 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail Celluc.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°81

82-  PEINTURE GRIFFE SUR MURS

Ce prix concerne l’application de peinture griffé sur murs comme suit :

1 Décapage de la peinture existante.

1 Brossage énergétique et général à la brosse chiendent.

1 couche d’accrochage par produits collante.

1 Rebouchage partiel en Tout Prêt pour camouflage des imperfections.

1 Couche général d’enduit griffé

Repassage en papier verre fin.

2 couches de croisées, pour obtenir un résultat satisfaisant,

Application de produits colle pour protection de griffé.

Teinte suivant les instructions du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, tous vides déduits. Au prix..........…………… N° 82

83-VERNIS POUR BETON

Ce prix concerne l’application de vernis  béton sur les éléments en béton apparents existant in site et compte tenu des efflorescences que peuvent présenter ces supports, et des risques de décollement de peinture, une préparation soigneuse est indispensable.

L’application de vernis béton sera comme suit :

- Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.

- Poncer au papier abrasif.

- Dépoussiérer.

- Laver au jet d'eau si nécessaire

- 2 couches d’application pour obtenir un résultat satisfaisant.

Ouvrage payé payé à l’ensemble y compris toutes sujétions, tous vides déduits. Au prix......………… N° 83

84: VERRE ARME DE 6 mm

Vitrerie en verre armé de 6 mm posé à bain de mastic et tenue par parcloses.

Les prix remis par l’entreprise comprennent toutes fournitures et sujétions de coupes,   chutes, pose double bain de mastic, cale etc… pour une parfaite finition des ouvrages.

Toutes parcloses détériorée lors de la pose du verre sera remplacée par autres en parfaite état à la charge de l’entrepreneur.

Ce verre sera payé au mètre carré forfaitaire, y compris fournitures, façon, échafaudage, main d’œuvre, mastic, parcloses métalliques et toutes sujétions.

La couleur est au choix du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………………….N°84

ARTICLE : 34

BORDEREAU DES PRIX, DETAIL  ESTIMATIF

TRAVAUX D’AMENAGEMENT  DE LA MORGUE

COMMUNE DE SALE

–PREFECTURE DE SALE-

## MARCHE N°30./CS/2018

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en application l’alinea2 paragraphe 1 de larticle16 , paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics

Arrêté le présent marché à la somme de :………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………….

CHEF SERVICE :                                                                    CHEF DIVISION :

lu et accépté par :                                     le PRESIDENT DE LA COMMUNE

( L’ENTREPRISE )                                                                          DE Salé :

APPROUVE PAR

a …... le :……. /……/……